## Объем недоотпущенной ээ
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2020
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии | Мероприятия по устранению причин аврийного отключения | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Объем недоотпущенной ЭЭ, кВт*ч | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации
1 | КЛ ф.2 от РП-6 к ГПП Фреза | 10 (10.5) | Нарушение электротехнической изоляции | Востановление электротехнической изоляции | 10,19 2020.07.31 | 10,19 2020.07.31 | 0 | Акт расследования | 4/РП6-А 2020-07-31
2 | ТП-17А (2 СШ) | 10 (10.5) | откл. в сетях ССО | - | 10,19 2020.07.31 | 10,50 2020.07.31 | 0 | Акт расследования | 1/17А-А 2020-07-31
3 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.209-7 | 10 (10.5) | Нарушение электротехнической изоляции | Востановление электротехнической изоляции | 11,30 2020.08.28 | 11,36 2020.08.28 | 0.1 | Акт расследования | 1/947-А от 28.08.20
4 | ТП 6 (6.3) кВ РУ-6 кВ ТП-492 2 с.ш | 6 (6.3) | откл. в сетях ССО | - | 12,36 2020.08.29 | 13,26 2020.08.29 | 9.96 | Акт расследования | 1/492-А от 29.08.20
5 | КЛ 6 кВ от ТП-2775 к ТП-2498 | 6 (6.3) | Нарушение электротехнической изоляции | Востановление электротехнической изоляции | 12,26 2020.09.14 | 14,20 2020.09.14 | 0 | Акт расследования | 1-2498-А 2020-10-14

## Объем свободной мощности
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам с дифференциацией по уровням напряжения
№пп | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Муниципальное образование | Адрес | Класс напряжения, кВ | Текущий резерв мощности*, МВт | Текущий резерв мощности для технологического приосединения*, МВт
[7 empty] | СН1 | СН2 | НН
1 | ТП-784 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Деловая 7 | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
2 | ТП-785 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Деловая 7 | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
3 | ТП-787 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | у. Пожарского 10А | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
4 | ТП-85 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Короленко 20А | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
5 | ТП-456 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Родионова 193а | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
6 | ТП-457 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Родионова 193б | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
7 | ТП-48 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная 5А | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
8 | ТП-199 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Горького 115 | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
9 | ТП-812 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Академика Блохиной 5А | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
10 | ТП-48А | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная 33А | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
11 | ТП-55 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная 25А | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
12 | РП-6 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная 25А | 10 | 0 | - | 0 | 0
13 | ТП-16 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная, д.31Б | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
14 | ТП-17 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная, д.33А | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
15 | ТП-17А | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная, д.33Б | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
16 | РП-223 (в т.ч. ТП-907) | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | пр. Гагарина, 21 Г | 10 | 0 | - | 0 | 0
17 | ТП-907 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | пр. Гагарина, 21 Г | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
18 | ТП-925 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Маршала Баграмяна, д. 1А | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
19 | ТП-944 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | пр. Гагарина, дом 21Н | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
20 | ТП-850/863 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Республиканская, 43А | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
21 | ТП-947 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
22 | ТП-492 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Пожарского | 10/0,4 | 0 | - | 0 | 0
23 | ТП-3193 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Сормовский район | ул. Федосеенко, д.54 | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
24 | КТП-3387 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Сормовский район | ул. Федосеенко, д.54 | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
25 | ТП-173А | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Автозаводский район | ул. Веденяпина, 2Б | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
26 | ТП-2213 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Канавинский район | ул. Маршала Казакова, 3 | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
27 | ТП-5000 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Канавинский район | ул. Маршала Казакова, 3Б | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
28 | ТП-2498 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Канавинский район | ул. Героя Фильченкова, 14 | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
29 | ТП-1098 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Приокский район | ул.Геологов 1А | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
30 | ПС "Судоверфь" | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижегородская область | г. Чкаловск, ул. Мира, 17 | 35/6 | 0 | 0 | 0 | -
31 | ТП-1 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижегородская область | г. Чкаловск, ул. Мира, 17 | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
32 | ТП-2 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижегородская область | г. Чкаловск, ул. Мира, 17 | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
33 | ТП-3 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижегородская область | г. Чкаловск, ул. Мира, 17 | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
34 | ТП-4 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижегородская область | г. Чкаловск, ул. Мира, 17 | 6/0,4 | 0 | - | 0 | 0
* - в соответствии с характером нагрузки и категорией надежности потребителей