## Территория обслуживания
Территория обслуживания ООО "ЭнергоТранспорт"
Диспетчерское наименование объекта | Месторасположение
г. Н.Новгород, Нижегородский район
ТП-85 | ул.Короленко, д.20а
ТП-199 | ул.М.Горького,д.115
ТП-785 | ул.Деловая,д.7
ТП-784 | ул.Деловая,д.7
ТП-787 | ул.Пожарского, д.10А
ТП-812 | ул.Академика Блохиной, д.5А
ТП-456 | ул. Родионова, д. 193а
ТП-457 | ул. Родионова, д. 193б
г. Н.Новгород, Советский район
ТП-48 | ул.Краснозвездная,д.5А
ТП-55 | ул.Краснозвездная,д.25А
ТП-48А | ул.Краснозвездная,д.33А

## Аварийные отключения 2017
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "ЭнергоТранспорт", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии | Мероприятия по устранению причин аврийного отключения | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Объем недоотпущенной ЭЭ, кВт*ч | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации
1 | КЛ 6 кВ ф.4811 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-01-19 21:40 | 2017-01-19 22:35 | 68.75 | Акт | №1
2 | КЛ 6 кВ ф.482 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-01-20 15:15 | 2017-01-20 18:30 | 393.75 | Акт | №2
3 | ТП-85, ЛЭП 0,4 кВ гр. р-н (ПО ЦЭС) ф.6 | 0.4 | откл. в сетях ССО | замена предохранителей, включение ЛЭП в работу | 2017-02-24 21:30 | 2017-02-24 23:30 | 80 | Оперативный журнал | -
4 | ТП-85, ЛЭП 0,4 кВ гр. р-н (ПО ЦЭС) ф.6 | 0.4 | откл. в сетях ССО | замена предохранителей, включение ЛЭП в работу | 2017-03-01 22:00 | 2017-03-01 22:30 | 60 | Оперативный журнал | -
5 | ТП-55, РУ-10 кВ 1 с.ш. | 10 | поврежедение концевой муфты 10 кВ | замена концевой муфты 10 кВ | 2017-03-07 04:45 | 2017-03-07 06:25 | 340 | Акт | №3
6 | ТП-787 РУ 6 кВ 2 с.ш. | 6 | откл. в сетях ССО | - | 2017-05-04 10:00 | 2017-05-04 12:25 | 900 | Оперативный журнал | -
7 | ТП-457 РУ-10 кВ. 1 и 2 с.ш. | 10 | откл. в сетях ССО | - | 2017-05-09 10:05 | 2017-05-09 18:20 | 3667.5 | Акт | №4
8 | ТП-85, ЛЭП 0,4 кВ гр. р-н (ПО ЦЭС) ф.6 ТП-85 | 0.4 | откл. в сетях ССО | замена предохранителей, включение ЛЭП в работу | 2017-05-25 19:00 | 2017-05-25 22:30 | 507.5 | Оперативный журнал | -
9 | КЛ 6 кВ ф.4811 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-06-27 06:30 | 2017-06-27 08:55 | 312.5 | Акт | №5
10 | ТП-784, ТП-785 | 6 | откл. в сетях ССО | - | 2017-07-18 00:30 | 2017-07-18 04:30 | 1540 | Оперативный журнал | -
11 | КЛ 6 кВ ф.4811 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-07-18 01:30 | 2017-07-18 04:30 | 0 | Акт | №6
12 | КЛ 6 кВ ф.4812 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-07-18 00:30 | 2017-07-18 04:30 | 0 | Акт | №7
13 | КЛ 6 кВ ТП-199 к ТП-264 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ, КЛ находилась в резерве | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-07-30 22:00 | 2017-07-30 22:00 | 0 | Акт | №8
14 | ТП-55, ТП-48, ТП-48А | 10 | откл. в сетях ССО | - | 2017-08-04 16:30 | 2017-08-04 17:50 | 1230 | Акт | №9
15 | КЛ 6 кВ ф.482 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-08-09 17:05 | 2017-08-09 19:10 | 131.25 | Акт | №10
16 | ТП-787 РУ 6 кВ 1 с.ш. | 6 | откл. в сетях ССО | - | 2017-10-05 11:10 | 2017-10-05 12:05 | 450 | Акт | №11
17 | ТП-785 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-11-01 12:30 | 2017-11-01 14:00 | 500 | Акт | №12

## Сведения о выводе в ремонт
О выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ЭнергоТранспорт" за 2017 год (сводная информация).
Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания
Январь
КЛ 6 кВ к РП-48 ф.4811 | 2017-01-19 | 2017-01-21 | Аварийно
КЛ 6 кВ к РП-48 ф.482 | 2017-01-19 | 2017-01-21 | Аварийно
Февраль
РУ 0,4 кВ ТП-785 | 2017-02-02 | 2017-02-16 | по ППР
РУ 0,4 ТП-85 ф.6 (ВЛ ПО ЦЭС) | 2017-02-24 | 2017-02-24 | Аварийно
Март
РУ 0,4 ТП-85 ф.6 (ВЛ ПО ЦЭС) | 2017-03-01 | 2017-03-01 | Аварийно
РУ 6 кВ ТП-785 | 2017-03-07 | 2017-03-22 | по ППР
РУ 10 кВ ТП-55 (1) | 2017-03-07 | 2017-03-07 | Аварийно
Апрель
РУ-0,4 ТП-48 1 с.ш. | 2017-04-06 | 2017-04-12 | по ППР
РУ-0,4 ТП-48 2 с.ш. | 2017-04-16 | 2017-04-22 | по ППР
Т-1 ТП-55 | 2017-04-22 | 2017-04-28 | по ППР
Май
КЛ 10 кВ ТП-456 (1 с.ш.) к ТП-457 (1 с.ш.) | 2017-05-06 |  | по ППР
КЛ 10 кВ ТП-456 (1 с.ш.) к ТП-457 (1 с.ш.) | 2017-05-06 |  | по ППР
ТП-787 РУ-6 кВ 2 с.ш. | 2017-05-04 | 2017-05-04 | Аварийно
ТП-457 РУ-10 кВ. 1 и 2 с.ш. | 2017-05-09 | 2017-05-09 | Аварийно
ТП-85, ЛЭП 0,4 кВ гр. р-н (ПО ЦЭС) ф.6 ТП-85 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | Аварийно
Июнь
ТП-812 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | 2017-06-05 | 2017-06-05 | по ППР
ТП-812 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | 2017-06-07 | 2017-06-07 | по ППР
КЛ 10 кВ ТП-456 (1 с.ш.) к ТП-457 (1 с.ш.) |  | 2017-06-22 | по ППР
КЛ 10 кВ ТП-456 (1 с.ш.) к ТП-457 (1 с.ш.) |  | 2017-06-22 | по ППР
КЛ 6 кВ к РП-48 ф.4811 | 2017-06-27 | 2017-06-30 | Аварийно
Июль
ТП-199 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | 2017-07-03 | 2017-07-03 | по ППР
ТП-199 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | 2017-07-05 | 2017-07-05 | по ППР
КЛ 6 кВ к РП-48 ф.4811 | 2017-07-18 | 2017-07-25 | Аварийно
РУ-6 кВ ТП-199 1 с.ш. | 2017-07-24 | 2017-07-26 | по ППР
КЛ 6 кВ к РП-48 ф.4811 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | по ППР
КЛ 6 кВ к ТП-199 от ТП-264 | 2017-07-30 |  | Аварийно
Август
ТП-55, ТП-48, ТП-48А | 2017-08-04 16:30 | 2017-08-04 17:50 | Аварийно
КЛ 6 кВ ф.482 | 2017-08-09 17:05 | 2017-08-09 19:10 | Аварийно
Сентябрь
ТП-48, РУ-0,4 кВ. Т1, Т-2 | 2017-09-01 | 2017-09-13 | по ППР посекционно с перевод нагрузки
ТП-55, РУ-0,4 кВ, ТП-1, Т-2 | 2017-09-15 | 2017-09-27 | по ППР посекционно с перевод нагрузки
Октябрь
КЛ 6 кВ ТП-785 к РП48 ф.48-11 | 2017-10-05 | 2017-10-23 | Замена участка КЛ
КЛ 6 кВ ТП-785 к РП48 ф.482 | 2017-10-05 |  | Аварийно
Ноябрь
КЛ 6 кВ ТП-785 к РП48 ф.482 |  | 2017-11-20 | Аварийно
ТП-55 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | 2017-11-03 | 2017-11-03 | по ППР
ТП-55 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | 2017-11-08 | 2017-11-08 | по ППР

## Объем свободной мощности
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения на 01.12.2017
№пп | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  | Примечание
|  |  | Муниципальное образование | Адрес | Класс напряжения, кВ | Текущий резерв мощности, МВт | Текущий резерв мощности для технологического приосединения, МВт
[7 empty] | СН2 | НН
1 | ТП-784 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Деловая 7 | 6/0,4 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-785 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Деловая 7 | 6/0,4 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-787 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | у. Пожарского 10А | 6/0,4 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-85 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Короленко 20А | 6/0,4 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-456 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Родионова 193а | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-457 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Родионова 193б | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-48 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная 5А | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-199 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Горького 115 | 6/0,4 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-812 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Академика Блохиной 5А | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-48А | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная 33А | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-55 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная 25А | 10/0,4 | 0 | 0 | 0